- MCES01

- 智能控制盒

用

户

手

册

- 1  概述

MCES01智能控制盒是针对与中、小型机房的空调和环境监控而设计的一款高性能综合控制产品，同时也是MCE01主机的从设备，该产品能够由MCE01或其它智能终端通过串口对空调的状态进行控制和设定，并可以把现场环境的温度和空调的状态等信息反馈给用户，从而实现更稳定、有效的对机房进行监控。
    该产品可广泛用于电力系统户外变电站、箱站，移动、联通等户外基站，计算机机房，车间、仓库等需要空调的场所。

- 1.1  功能特点

- 红外遥控器的学习和控制；

- 温、湿度的采集；

- 4个开关量的输入；

- 3个模拟量的输入；

- 2个开关量的输出；

- 通讯接口支持：RS232/RS485，USB三种模式；

- 互感器接口用于连接电压/电流变送器。

- 1.2  工作环境

- 工作温度：0℃～40℃

- 相对湿度：≤90%（25℃）

- 1.3  工作电源

- 输入电压：DC12V

- 允许电压波动：DC7V～24V

- 负载功耗：小于1W

- 2  技术指标

- 2.1  USB接口

- USB速率：2.0

- 接口连接器：B型USB母头

- 2.2  RS485接口

- 方向：双向

- 传输方式：差分

- 差分输入范围-7V~+12V

- 传输介质：双绞线

- 2.3  RS232接口

- 接口类型：V.24异步

- 速率：0–115.2Kbps

- 2.4  输出电压和接地

- +5V输出：（+5V—GND） 电流 < 0.5A

- 2.5  模拟量信号输入（SAD）

- 模拟量输入0-5V电压信号或者 4～20mA电流信号

- 2.6  干接点开关量

- 开关量状态输入：干接点信号或TTL电压信号

- 继电器控制信号输出最大允许负载电流：10A/250V  AC

- 3  外形尺寸

- 203mm(长)×120mm(宽)×30mm(高)

- 4  结构特征

- 4.1   设备为迷你桌面式结构。

- 4.2   设备支持USB、RS232、RS485等多种连接方式。

图一   前视图

图二   后视图

- 5  接口指示

- 5.1  前面板

    - USB端口：用于管理

    - 黑色RESET复位按钮：系统复位

    - 指示灯定义：

| LED名称 | 颜色 | 信号灯含义 |
| --- | --- | --- |
| PWR | 绿 | 设备通电，电源正常时：亮 |
| RUN | 绿 | 系统运行时：闪亮 |
| LN | 黄 | 学习状态指示灯，系统处于学习状态时长亮；平时灭，当发射红外控制信号时亮一下； |
| LER | 红 | 通信异常指示灯，在60秒内跟上位机失联后长亮； |
| ALM | 红 | 声光告警指示灯，有告警输出时闪烁（1秒亮、1秒灭）。同时蜂鸣器按同样频率发声。 |
| STA | 绿 | 状态指示灯，当设备处于自动控制状态时亮，手动控制的时候灭； |
| IRTX |  | 红外发射二极管，用以控制外端设备 |
| IRRX |  | 红外接收二极管，用以学习外端设备指令 |

- 5.2  后面板

- OUT1、OUT2：两路开关量输出端口

- G +5V：+5V输出端口；也可用着+5V供电时，设备的电源输入接口

- +IR –IR：红外发射管延长线连接端口

- TX RX：RS232管理口发、收连接端口

- 5A+ 5B-：RS485管理口数据正、负连接端口

- IN（1A/1B、2A/2B、3A/3B、4A/4B）：四路光隔离开关量输入端口

- AD（0、1、2）：模拟量信号输入端口

- TA TB：电流互感器输入连接端口

- G G +12V +12V：MCES01供电端口，也可作为12V转接使用。

6   应用方案